## Sheet1
序号 | 测试大类 | 测试小类 | 测试功能点描述 | 测试等级 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试记录 | 测试结果 | 测试人员 | 测试时间 | 备注
test_1 | 通信协议测试 | 645 协议 | 组网抄表 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件 | 1、CCO 清空档案； 2、微型断路器设置表地址； 3、CCO 设置档案； 4、等待模块入网； 5、进行数据抄读； 6、检查响应报文是否正常 | 响应报文正常，抄读数据准确 |  | 通过 |  |  | /
test_2 | 通信协议测试 | 698 协议 | 组网抄表 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件 | 1、CCO 清空档案； 2、微型断路器设置表地址； 3、CCO 设置档案； 4、等待模块入网； 5、进行数据抄读； 6、检查响应报文是否正常 | 响应报文正常，抄读数据准确 |  | 通过 |  |  | /
test_3 | 通信协议测试 | 蓝牙通信 | 645 协议数据传输 | level 1 | 1、打开蓝牙上位机 2、给断路器上电 | 1、使用蓝牙上位机连接微断的蓝牙； 2、发送 645 协议数据 (当前)组合有功总电能 0x00000000 (当前)正向有功总电能 0x00010000 (当前)反向有功总电能 0x00020000 A相电压 0x02010100 A相电流 0x02020100 A相频率 0x02800002 (瞬时)A相有功功率 0x02030100 (瞬时)A相无功功率 0x02040100 (瞬时)A相视在功率 0x02050100 (瞬时)A相功率因数 0x02060100 读通信地址 写通信地址 广播校时 最大需量清零 电表清零 事件总清零 2、查看回复的数据误差是否在%1 | 蓝牙连接稳定，数据传输正常，且数据误差在 1% | 暂不可测 |  |  |  | /
test_4 | RS485 | 698 协议 | 固件升级 | level 1 | 1、给微型断路器上电； 2、打开微断上位机，并通过USB转485线连接断路器485口与PC | 1、用上位机通过usb转485线线断路器485口传输升级文件 2、若升级过程中报警断电或被动终止，则需重新升级 | 升级过程顺利，升级后设备正常运行 |  | 待测 |  |  | /
test_5 | RS485 | 645协议 | 抄读645数据项 | level 1 | 1、给断路器上电，使用usb转485线连接断路器485口与PC | 1、使用串口调试助手软件，下发645命令 数据类： (当前)组合有功总电能 0x00000000 (当前)正向有功总电能 0x00010000 (当前)反向有功总电能 0x00020000 A相电压 0x02010100 A相电流 0x02020100 A相频率 0x02800002 (瞬时)A相有功功率 0x02030100 (瞬时)A相无功功率 0x02040100 (瞬时)A相视在功率 0x02050100 (瞬时)A相功率因数 0x02060100 读通信地址 写通信地址 2、查看回复的数据误差是否在1% | 目前支持的数据项都能正常响应，且数据误差在 1% |  | 通过
test_6 | RS485 | 698协议 | 抄读698数据项 | level 1 | 1、给断路器上电，使用usb转485线连接断路器486口与PC | 1、使用串口调试助手软件，下发698命令 数据类 0x0000 组合有功电能 0x0011 A相有功电能 0x2000 电压 0x2001 电流 0x2004 有功功率 0x2005 无功功率 0x2006 视在功率 0x200A 功率因数 0x4820 开关状态 0x4822远程控制（分闸合闸） 0x3001电能表欠压事件 0x3002电能表过压事件 0x3005电能表过流事件 2、查看回复的数据误差是否在1% | 目前支持的数据项都能正常响应，且数据误差在 1% |  | 通过
test_7 | RS485 | modbus 协议 | 抄读modbus数据项 | level 1 | 1、给断路器上电，使用usb转485线连接断路器485口与PC,打开串口设置 38400 波特率无校验 | 1、使用modbus上位机，下发modbus命令 0x08 远程控制 0x40通断次数 0x09 闸位状态 0x45复位功能 0x0A 保护标志 0x46从机编号 0x0B 报警标志 0x47修改波特率 0x0C 错误标志 0x50设定使能 0x0E 断路器种类 0x51额定电流 0x10 电压频率 0x55过流保护使能 0x12 A相电压 0x56过流保护时间 0x18 A相电流 0x57过流保护阈值 0x1E A相有功功率 0x58过流保护报警阈值 0x24 A相无功 0x59电压保护使能 0x2A A相视在 0x5A电压保护时间 0x30 A相电能 0x5B电压保护恢复时间 0x36 A相功率因素 0x5C过压保护阈值 0x5D 过压报警阈值 0x5E欠压保护阈值 0x5F 欠压报警阈值 0x65端子温度保护使能 0x66 端子温度保护时间 0x68端子温度报警阈值 0x67 端子温度保护阈值 0x59端子温度保护恢复时间 0x9f 触发保护时电压 0xA2触发保护时电流 | 响应报文正常，数据读取准确 |  | 通过
test_8 | 计量测试 | 645 协议 | (当前) 组合有功总电能抄读0x00000000 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 (当前) 组合有功总电能报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，电能数据准确 |  | 通过 |  |  | /
test_9 | 计量测试 | 645 协议 | (当前) 正向有功总电能抄读0x00010000 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 (当前) 正向有功总电能报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，电能数据准确 |  | 通过 |  |  | /
test_10 | 计量测试 | 645 协议 | (当前) 反向有功总电能抄读0x00020000 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 (当前) 反向有功总电能报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，电能数据准确 |  | 通过 |  |  | /
test_11 | 计量测试 | 645 协议 | A 相电压抄读0x02010100 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 A 相电压报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，电压数据准确 |  | 通过 |  |  | /
test_12 | 计量测试 | 645 协议 | A 相电流抄读0x02020100 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 A 相电流报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，电流数据准确 |  | 通过 |  |  | /
test_13 | 计量测试 | 645 协议 | A相频率抄读 0x02800002 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 A 相频率报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，频率数据准确 |  | 通过
test_14 | 计量测试 | 645 协议 | (瞬时) A 相有功功率抄读0x02030100 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 (瞬时) A 相有功功率报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，功率数据准确 |  | 通过 |  |  | /
test_15 | 计量测试 | 645 协议 | (瞬时) A 相无功功率抄读0x02040100 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 (瞬时) A 相无功功率报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，无功功率数据准确 |  | 通过 |  |  | /
test_16 | 计量测试 | 645 协议 | (瞬时) A 相视在功率抄读0x02050100 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 (瞬时) A 相视在功率报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，视在功率数据准确 |  | 通过 |  |  | /
test_17 | 计量测试 | 645 协议 | (瞬时) A 相有功因素抄读0x02060100 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 (瞬时) A 相有功因素报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，有功因素数据准确 |  | 通过 |  |  | /
test_18 | 计量测试 | 645 协议 | 最大需量清零 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发最大需量清理报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，最大需量清理成功 |  |  |  |  | /
test_19 | 计量测试 | 645 协议 | 电表清零 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发电表清零报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，电表清零成功 |  |  |  |  | /
test_20 | 计量测试 | 645 协议 | 事件总清零 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发事件总清零报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，事件总清零成功 |  |  |  |  | /
test_21 | 计量测试 | 698 协议 | 组合有功电能抄读0x0000 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发组合有功电能报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，组合有功电能数据准确 |  | 通过 |  |  | /
test_22 | 计量测试 | 698 协议 | A 相有功电能抄读0x0011 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 A 相有功电能报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，A 相有功电能数据准确 |  | 通过 |  |  | /
test_23 | 计量测试 | 698 协议 | B 相有功电能抄读0x0012 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 B 相有功电能报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，B 相有功电能数据准确 |  | 通过 |  |  | /
test_24 | 计量测试 | 698 协议 | C 相有功电能抄读0x0013 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 C 相有功电能报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，C 相有功电能数据准确 |  | 通过 |  |  | /
test_25 | 计量测试 | 698 协议 | 电压抄读0x2000 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发读电压报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，电压数据准确 |  | 通过 |  |  | /
test_26 | 计量测试 | 698 协议 | 电流抄读0x2001 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发读电流报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，电流数据准确 |  | 通过 |  |  | /
test_27 | 计量测试 | 698 协议 | 有功功率抄读0x2004 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发有功功率报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，有功功率数据准确 |  | 通过 |  |  | /
test_28 | 计量测试 | 698 协议 | 无功功率抄读0x2005 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发无功功率报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，无功功率数据准确 |  | 通过 |  |  | /
test_29 | 计量测试 | 698 协议 | 视在功率抄读0x2006 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发视在功率报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，视在功率数据准确 |  | 通过 |  |  | /
test_30 | 计量测试 | 698 协议 | 分均有功功率抄读0x2007 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发分均有功功率报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，分均有功功率数据准确 |  |  |  |  | /
test_31 | 计量测试 | 698 协议 | 分均无功功率抄读0x2008 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发分均无功功率报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，分均无功功率数据准确 |  |  |  |  | /
test_32 | 计量测试 | 698 协议 | 分均视在功率抄读0x2009 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发分均视在功率报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，分均视在功率数据准确 |  |  |  |  | /
test_33 | 计量测试 | 698 协议 | 功率因数抄读0x200A | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发功率因数报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，功率因数数据准确 |  | 通过 |  |  | /
test_34 | 计量测试 | 698 协议 | 开关状态读取0x4820 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发读取开关状态报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，开关状态读取准确 |  |  |  |  | /
test_35 | 校准 | 645 协议 | 校准测试 | level 1 | 1、校表软件； 2、通过精密源给单相微型断路器供电 | 1、打开校表软件串口，连接精密源 TCP； 2、用USB转485线 连接模块与PC，使用校表软件，先点击联机等待联机成功，精密源会进入交流功率源输出界面，点击开启校准状态标准，； 3、等待上位机打印平均误差，显示校表成功 4、读取电压电流查看是否与精密源供的电压电流误差不大于%1 | 校准完成，平均误差符合要求 |  | 通过 |  |  | /
test_36 | 校准 | modbus 协议 | 校准测试 | level 1 | 1、校表软件； 2、通过精密源给单相微型断路器供电 | 1、打开校表软件串口，连接精密源 TCP； 2、用USB转485线 连接模块与PC，使用校表软件，先点击联机等待联机成功，精密源会进入交流功率源输出界面，点击开启校准状态标准，； 3、等待上位机打印平均误差 4、读取电压电流查看是否与精密源供的电压电流误差不大于%1 | 校准完成，平均误差符合要求 |  | 通过 |  |  | /
test_37 | 远程控制测试 | 645 协议 | 远程合闸控制 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、通过上位机控制 CCO 下发 645 合闸命令； 2、断路器回复确认帧后，检查断路器是否合闸，发送开关状态读取命令 | 断路器成功合闸，门状态读取结果为合闸 | 暂不可测 |  |  |  | /
test_38 | 远程控制测试 | 645 协议 | 远程分闸控制 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、通过上位机控制 CCO 下发645分闸命令； 2、断路器回复确认帧后，检查断路器是否分闸，发送开关状态读取命令 | 断路器成功分闸，门状态读取结果为分闸 | 暂不可测 |  |  |  | /
test_39 | 远程控制测试 | 698 协议 | 远程合闸控制 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、通过上位机控制 CCO 下发698合闸命令； 2、断路器回复确认帧后，检查断路器是否合闸，发送开关状态读取命令 | 断路器成功合闸，门状态读取结果为合闸 | 暂不可测 |  |  |  | /
test_40 | 远程控制测试 | 698 协议 | 远程分闸控制 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、通过上位机控制 CCO 下发698分闸命令； 2、断路器回复确认帧后，检查断路器是否分闸，发送开关状态读取命令 | 断路器成功分闸，门状态读取结果为分闸 | 暂不可测 |  |  |  | /
test_41 | 报警和保护测试 | 剩余电流保护 | 剩余电流保护 | level 1 | 1、断路器上电，用usb转485线连接断路器的485口和PC | 1、控制精密电源连接微断，电压火零线都接，电流只接 A 相； 2、使精密源输出电流大于 24mA 3、查看断路器是否跳闸 | 断路器触发剩余电流保护，动作正常 | 暂不可测 |  |  |  | /
test_42 | 报警和保护测试 | modbus 协议 | 温度报警 | level 1 | 1、断路器上电，用usb转485线连接断路器的485口和PC | 1、使用仪器将断路器进出线处温度提升至 85°C 2、控制modbus上位机，下发0x0BH Alr报警标识命令，查看断路器是否报警，灯光状态是否为2红7蓝 | 断路器触发温度报警，报警信息正常上报，灯光状态正确 | 暂不可测 |  |  |  | /
test_43 | 报警和保护测试 | modbus 协议 | 温度保护 | level 1 | 1、断路器上电，用usb转485线连接断路器的485口和PC | 1、将断路器进出线处温度提升至 95°C 2、控制modbus上位机，下发0x0AH Alr保护标识命令，查看断路器是否跳闸，灯光状态是否为3红7蓝 | 断路器触发温度保护，动作正常，灯光状态正确 | 暂不可测 |  |  |  | /
test_44 | 报警和保护测试 | 698协议 | 温度报警 | level 1 | 1、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 2、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、使用仪器将断路器进出线处温度提升至 85°C 2、查看断路器是否上报报警命令，灯光状态是否为2红7蓝 | 断路器触发温度报警，报警信息正常上报，灯光状态正确 | 暂不可测
test_45 | 报警和保护测试 | 698协议 | 温度保护 | level 1 | 1、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 2、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、使用仪器将断路器进出线处温度提升至 85°C 2、查看断路器是否上报保护命令，灯光状态是否为2红7蓝 | 断路器触发温度保护，动作正常，灯光状态正确 | 暂不可测
test_46 | 报警和保护测试 | modbus 协议 | 过流报警 | level 1 | 1、断路器上电，用usb转485线连接断路器的485口和PC | 1、控制精密源使其输出电流到达 1.1 倍额定电流 2、控制modbus上位机，下发0x0BH Alr报警标识命令，查看断路器是否报警，灯光状态是否为1红1蓝 | 断路器触发过流报警，报警信息正常上报，灯光状态正确 | 灯光状态异常 |  |  |  | /
test_47 | 报警和保护测试 | modbus 协议 | 过流保护 | level 1 | 1、断路器上电，用usb转485线连接断路器的485口和PC | 1、控制精密源使其输出电流到达 1.2 倍额定电流 2、控制modbus上位机，下发0x0AH Alr保护标识命令，查看断路器是否跳闸，灯光状态是否为3红5蓝 | 断路器触发过流保护，动作正常，灯光状态正确 | 灯光状态异常 |  |  |  | /
test_48 | 报警和保护测试 | 698协议 | 过流报警 | level 1 | 1、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 2、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、控制精密源使其输出电流到达 1.1 倍额定电流 2、查看断路器是否上报报警命令，灯光状态是否为1红1蓝 | 断路器触发过流报警，报警信息正常上报，灯光状态正确 | 灯光状态异常
test_49 | 报警和保护测试 | 698协议 | 过流保护 | level 1 | 1、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 2、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、控制精密源使其输出电流到达 1.1 倍额定电流 2、查看断路器是否上报保护命令，灯光状态是否为1红1蓝 | 断路器触发过流保护，动作正常，灯光状态正确 | 灯光状态异常
test_50 | 报警和保护测试 | modbus 协议 | 欠压报警 | level 1 | 1、断路器上电，用usb转485线连接断路器的485口和PC | 1、控制精密源使其输出电压低于 190V 高于 175V 2、控制modbus上位机，下发0x0BH Alr报警标识命令，查看断路器是否报警，灯光状态是否为2红4蓝 | 断路器触发欠压报警，报警信息正常上报，灯光状态正确 | 灯光状态异常 |  |  |  | /
test_51 | 报警和保护测试 | modbus 协议 | 欠压保护 | level 1 | 1、断路器上电，用usb转485线连接断路器的485口和PC | 1、控制精密源使其输出电压低于 175V 2、控制modbus上位机，下发0x0AH Alr保护标识命令，查看断路器是否跳闸，灯光状态是否为3红4蓝 | 断路器触发欠压保护，动作正常，灯光状态正确 | 灯光状态异常 |  |  |  | /
test_52 | 报警和保护测试 | 698协议 | 欠压报警 | level 1 | 1、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 2、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、控制精密源使其输出电压低于 190V 高于 175V 2、查看断路器是否上报报警命令，灯光状态是否为2红4蓝 | 断路器触发欠压报警，报警信息正常上报，灯光状态正确 | 灯光状态异常
test_53 | 报警和保护测试 | 698协议 | 欠压保护 | level 1 | 1、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 2、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、控制精密源使其输出电压低于 190V 高于 175V 2、查看断路器是否上报保护命令，灯光状态是否为2红4蓝 | 断路器触发欠压保护，动作正常，灯光状态正确 | 灯光状态异常
test_54 | 报警和保护测试 | modbus 协议 | 过压报警 | level 1 | 1、断路器上电，用usb转485线连接断路器的485口和PC | 1、控制精密源使其输出电压大于 250V 2、控制modbus上位机，下发0x0BH Alr报警标识命令，查看断路器是否报警，灯光状态是否为2红3蓝 | 断路器触发过压报警，报警信息正常上报，灯光状态正确 | 灯光状态异常 |  |  |  | /
test_55 | 报警和保护测试 | modbus 协议 | 过压保护 | level 1 | 1、断路器上电，用usb转485线连接断路器的485口和PC | 1、控制精密源使其输出电压大于 285V 2、控制modbus上位机，下发0x0AH Alr保护标识命令，查看断路器是否跳闸，灯光状态是否为3红3蓝 | 断路器触发过压保护，动作正常，灯光状态正确 | 灯光状态异常 |  |  |  | /
test_56 | 报警和保护测试 | 698协议 | 过压报警 | level 1 | 1、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 2、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、控制精密源使其输出电压大于 250V 2、查看断路器是否上报报警命令，灯光状态是否为2红3蓝 | 断路器触发过压报警，报警信息正常上报，灯光状态正确 | 灯光状态异常
test_57 | 报警和保护测试 | 698协议 | 过压保护 | level 1 | 1、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 2、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、控制精密源使其输出电压大于 250V 2、查看断路器是否上报保护命令，灯光状态是否为2红3蓝 | 断路器触发过压保护，动作正常，灯光状态正确 | 灯光状态异常
test_58 | 性能测试 | 脱扣测试 | 长延时脱扣 | level 1 | 1、断路器瞬时测试台 2、1.13倍1小时不动作 1.45倍1小时内动作 | 1、启动测试台，设置对应参数后启动测试 | 长延时脱扣动作正常，符合要求 | 暂不可测 |  |  |  | /
test_59 | 性能测试 | 脱扣测试 | 短延时脱扣 | level 1 | 1、断路器瞬时测试台 2、2.55倍额定电流测试 32A小于60s动作 32~63A小于120s动作 | 1、启动测试台，设置对应参数后启动测试 | 短延时脱扣动作正常，符合要求 | 暂不可测 |  |  |  | /
test_60 | 性能测试 | 脱扣测试 | 瞬时脱扣 | level 1 | 1、断路器瞬时测试台 2、5倍额定电流0.1s不动作 10倍额定电流0.1s动作 | 1、启动测试台，设置对应参数后启动测试 | 瞬时脱扣动作正常，符合要求 | 暂不可测 |  |  |  | /
test_61 | 性能测试 | 环境试验 | 高温试验 | level 1 | 1、断路器、高低温箱 | 1、将断路器放置在高低温箱中，设置高温 55°C，时间 16h，启动设备，断路器在高温中能正常运行 | 高温环境下设备运行正常，无异常 | 暂不可测 |  |  |  | /
test_62 | 性能测试 | 环境试验 | 低温试验 | level 1 | 1、高低温箱；2、断路器 | 1、将断路器放置在高低温箱中，设置低温 - 5°C，时间 16h，启动设备，断路器在低温中能正常运行 | 低温环境下设备运行正常，无异常 | 暂不可测 |  |  |  | /
test_63 | 性能测试 | 环境试验 | 湿热试验 | level 1 | 1、湿热设备；2、断路器 | 1、将断路器放置在湿热环境中，温度 30°C，湿度 93%，时间 48h，启动设备，断路器在湿热环境中能正常运行 | 湿热环境下设备运行正常，无异常 | 暂不可测 |  |  |  | /
test_64 | 性能测试 | 环境试验 | 温升试验 | level 1 | 1、湿热设备；2、断路器 | 1、将断路器放置高低温箱中 2、设置高温箱温度为40℃ 3、开启温箱恒定40℃2小时。 4、点温计测试被测设备外表和接线端子温度 | 外表面任何位置温升不超过25k | 暂不可测
test_65 | 性能测试 | 电气试验 | 耐压试验 | level 1 | 1、耐压测试仪；2、断路器 2、不带漏保2000V，带漏保500V,; 频率：接触后不报警； | 1、将耐压设备输出端夹在微断进线口，启动耐压仪 2、经过耐压后，断路器还能正常组网抄表 | 耐压测试通过，无击穿现象 | 暂不可测 |  |  |  | /
test_66 | 性能测试 | 电气试验 | 浪涌试验 | level 1 | 1、浪涌设备；2、断路器 2、试验电压：断路器:差模4.4kV，共模4.4kV 3、试验时间：30s/次 正负各5次 | 1、将浪涌设备输出端夹在微断进出线口，启动设备 2、经过浪涌设备测试后，微断还能正常组网抄表 | 浪涌测试通过，设备无损坏 | 暂不可测 |  |  |  | /
test_67 | 性能测试 | 电气试验 | 电快速瞬变脉冲群试验 | level 1 | 1、电快速瞬变脉冲群设备；2、断路器 2、试验电压±4.4kV 100kHz时间 60秒 3、施加试验电压次数：正负极性各3次。 | 1、将脉冲群设备输出端夹在微断进出线口，启动设备 2、经过脉冲群设备测试后，微断还能正常组网抄表 | 电快速瞬变脉冲群测试通过，设备无异常 | 暂不可测 |  |  |  | /
test_68 | 性能测试 | 电气试验 | 静电放电试验 | level 1 | 1、静电放电设备；2、断路器 2、接触放电±9kV 20次/秒放电 3、空气放电按照9kV 4、对设备每个边缘放电50次 | 1、将静电枪对准微断外壳、进出线和 485 口处进行放电 2、经过静电放电后，微断还能正常组网抄表 | 静电放电测试通过，设备无损坏 | 暂不可测 |  |  |  | /
test_69 | 性能测试 | 电气试验 | 电压暂降和短时中断试验 | level 1 | 1、断路器、设置电压变化设备 | 1、设置电压变化模拟器跌落电压：88V，跌落时间：3000个周期，跌落次数：1次，。 2、设置电压变化模拟器跌落电压：0V，跌落时间：50个周期，跌落次数：3次，跌落间隔：500个周期。 | 电压暂降和短时中断测试通过，设备无异常 | 暂不可测 |  |  |  | /
test_70 | 性能测试 | 电气试验 | 射频电磁场辐射试验 | level 1 | 1、断路器；2、射频电磁场辐射设备 2、对断路器施加10V非调制电平 3、频率范围150kHz~80MHz 4、正弦波1kHz，80%调制 | 1、将射频电磁场辐射设备输出夹在微断进出线口，启动设备 | 射频电磁场辐射测试通过，设备无异常 | 暂不可测 |  |  |  | /
test_71 | 性能测试 | 电气试验 | 射频场感应的传导骚扰试验 | level 1 | 1、断路器；2、射频场感应的传导设备 2、对被测设备施加10V非调制电平 3、频率范围150kHz~80MHz | 1、将射频场感应的传导设备输出端夹在微断进出线口，启动设备 | 射频场感应的传导骚扰测试通过，设备无异常 | 暂不可测 |  |  |  | /
test_72 | 性能测试 | 电气试验 | 相线稳态维持电流试验 | level 1 | 1、对单相断路器分别施加70%和120%的额定电压，串接电流 | 1、控制端施加通信合闸和分闸信号，断路器应能正常动作 动作结束后，分别测量合闸和分闸状态下相线和N极之间的稳态维持电流≤20mA，试验各进行1次，时间间隔10S | 断路器应能正常动作，设备无异常 | 暂不可测
test_73 | 外观及按钮测试 | 按键功能 | 按键动作测试 | level 1 | 1、断路器； | 1、触发test按键，查看是否跳闸 | 按键动作正常，设备响应符合要求 | 暂不可测 |  |  |  | /
test_74 | 外观及按钮测试 | 锁功能 | 锁功能测试 | level 1 | 1、断路器 | 1、拉起黄色圆环，触发按键后空开不动作，无法远程控制分合闸 | 锁功能正常，符合设计要求 | 暂不可测 |  |  |  | /

## Sheet2
序号 | 测试大类 | 测试小类 | 测试功能点描述 | 测试等级 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试记录 | 测试结果 | 测试人员 | 测试时间 | 备注
test_1 | RS485 | 645协议 | 抄读645数据项 | level 1 | 1、给断路器上电，使用usb转485线连接断路器485口与PC | 1、使用串口调试助手软件，下发645命令 数据类： (当前)组合有功总电能 0x00000000 (当前)正向有功总电能 0x00010000 (当前)反向有功总电能 0x00020000 A相电压 0x02010100 A相电流 0x02020100 A相频率 0x02800002 (瞬时)A相有功功率 0x02030100 (瞬时)A相无功功率 0x02040100 (瞬时)A相视在功率 0x02050100 (瞬时)A相功率因数 0x02060100 读通信地址 写通信地址 2、查看回复的数据误差是否在1% | 目前支持的数据项都能正常响应，且数据误差在 1%
test_2 | RS485 | 698协议 | 抄读698数据项 | level 1 | 1、给断路器上电，使用usb转485线连接断路器486口与PC | 1、使用串口调试助手软件，下发698命令 数据类 0x0000 组合有功电能 0x0011 A相有功电能 0x2000 电压 0x2001 电流 0x2004 有功功率 0x2005 无功功率 0x2006 视在功率 0x200A 功率因数 0x4820 开关状态 0x4822远程控制（分闸合闸） 0x3001电能表欠压事件 0x3002电能表过压事件 0x3005电能表过流事件 2、查看回复的数据误差是否在1% | 目前支持的数据项都能正常响应，且数据误差在 1%
test_3 | RS485 | modbus 协议 | 抄读modbus数据项 | level 1 | 1、给断路器上电，使用usb转485线连接断路器485口与PC,打开串口设置 38400 波特率无校验 | 1、使用modbus上位机，下发modbus命令 0x08 远程控制 0x40通断次数 0x09 闸位状态 0x45复位功能 0x0A 保护标志 0x46从机编号 0x0B 报警标志 0x47修改波特率 0x0C 错误标志 0x50设定使能 0x0E 断路器种类 0x51额定电流 0x10 电压频率 0x55过流保护使能 0x12 A相电压 0x56过流保护时间 0x18 A相电流 0x57过流保护阈值 0x1E A相有功功率 0x58过流保护报警阈值 0x24 A相无功 0x59电压保护使能 0x2A A相视在 0x5A电压保护时间 0x30 A相电能 0x5B电压保护恢复时间 0x36 A相功率因素 0x5C过压保护阈值 0x5D 过压报警阈值 0x5E欠压保护阈值 0x5F 欠压报警阈值 0x65端子温度保护使能 0x66 端子温度保护时间 0x68端子温度报警阈值 0x67 端子温度保护阈值 0x59端子温度保护恢复时间 0x9f 触发保护时电压 0xA2触发保护时电流 | 响应报文正常，数据读取准确
test_4 | 计量测试 | 645 协议 | (当前) 组合有功总电能抄读0x00000000 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 (当前) 组合有功总电能报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，电能数据准确 |  |  |  |  | /
test_5 | 计量测试 | 645 协议 | (当前) 正向有功总电能抄读0x00010000 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 (当前) 正向有功总电能报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，电能数据准确 |  |  |  |  | /
test_6 | 计量测试 | 645 协议 | (当前) 反向有功总电能抄读0x00020000 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 (当前) 反向有功总电能报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，电能数据准确 |  |  |  |  | /
test_7 | 计量测试 | 645 协议 | A 相电压抄读0x02010100 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 A 相电压报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，电压数据准确 |  |  |  |  | /
test_8 | 计量测试 | 645 协议 | A 相电流抄读0x02020100 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 A 相电流报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，电流数据准确 |  |  |  |  | /
test_9 | 计量测试 | 645 协议 | A相频率抄读 0x02800002 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 A 相频率报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，频率数据准确
test_10 | 计量测试 | 645 协议 | (瞬时) A 相有功功率抄读0x02030100 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 (瞬时) A 相有功功率报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，功率数据准确 |  |  |  |  | /
test_11 | 计量测试 | 645 协议 | (瞬时) A 相无功功率抄读0x02040100 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 (瞬时) A 相无功功率报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，无功功率数据准确 |  |  |  |  | /
test_12 | 计量测试 | 645 协议 | (瞬时) A 相视在功率抄读0x02050100 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 (瞬时) A 相视在功率报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，视在功率数据准确 |  |  |  |  | /
test_13 | 计量测试 | 645 协议 | (瞬时) A 相有功因素抄读0x02060100 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 (瞬时) A 相有功因素报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，有功因素数据准确 |  |  |  |  | /
test_14 | 计量测试 | 645 协议 | 最大需量清零 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发最大需量清理报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，最大需量清理成功 |  |  |  |  | /
test_15 | 计量测试 | 645 协议 | 电表清零 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发电表清零报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，电表清零成功 |  |  |  |  | /
test_16 | 计量测试 | 645 协议 | 事件总清零 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发事件总清零报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，事件总清零成功 |  |  |  |  | /
test_17 | 计量测试 | 698 协议 | 组合有功电能抄读0x0000 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发组合有功电能报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，组合有功电能数据准确 |  |  |  |  | /
test_18 | 计量测试 | 698 协议 | A 相有功电能抄读0x0011 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 A 相有功电能报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，A 相有功电能数据准确 |  |  |  |  | /
test_19 | 计量测试 | 698 协议 | B 相有功电能抄读0x0012 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 B 相有功电能报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，B 相有功电能数据准确 |  |  |  |  | /
test_20 | 计量测试 | 698 协议 | C 相有功电能抄读0x0013 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发 C 相有功电能报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，C 相有功电能数据准确 |  |  |  |  | /
test_21 | 计量测试 | 698 协议 | 电压抄读0x2000 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发读电压报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，电压数据准确 |  |  |  |  | /
test_22 | 计量测试 | 698 协议 | 电流抄读0x2001 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发读电流报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，电流数据准确 |  |  |  |  | /
test_23 | 计量测试 | 698 协议 | 有功功率抄读0x2004 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发有功功率报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，有功功率数据准确 |  |  |  |  | /
test_24 | 计量测试 | 698 协议 | 无功功率抄读0x2005 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发无功功率报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，无功功率数据准确 |  |  |  |  | /
test_25 | 计量测试 | 698 协议 | 视在功率抄读0x2006 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发视在功率报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，视在功率数据准确 |  |  |  |  | /
test_26 | 计量测试 | 698 协议 | 分均有功功率抄读0x2007 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发分均有功功率报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，分均有功功率数据准确 |  |  |  |  | /
test_27 | 计量测试 | 698 协议 | 分均无功功率抄读0x2008 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发分均无功功率报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，分均无功功率数据准确 |  |  |  |  | /
test_28 | 计量测试 | 698 协议 | 分均视在功率抄读0x2009 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发分均视在功率报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，分均视在功率数据准确 |  |  |  |  | /
test_29 | 计量测试 | 698 协议 | 功率因数抄读0x200A | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发功率因数报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，功率因数数据准确 |  |  |  |  | /
test_30 | 计量测试 | 698 协议 | 开关状态读取0x4820 | level 1 | 1、国网 CCO x1、微型断路器 x1 2、CCO接入强电底板，断路器上电，确保都在同一电力线上 3、打开模拟集中器软件，添加断路器档案，等待组网成功 | 1、CCO 下发读取开关状态报文； 2、检查响应报文 | 响应报文正常，开关状态读取准确 |  |  |  |  | /